合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目110KV变电所二期变压器及配套装置 疑问回复（一）
疑问1：招标文件要求变压器能效等级达到GB20052-2024《电力变压器能效限值 和能效等级》标准中一级能效标准，国标要求空载损耗7.4，负载损耗53，招标 文件要求空载损耗8.9，负载损耗67矛盾，请明确？
回复：GB20052-2024《电力变压器能效限值 和能效等级》标准中一级能效标准中双绕组变压器只给出阻抗10.5%的相关标准，本项目变压器阻抗17.5%，文件中损耗值参照的是三绕组变压器高-低阻抗17.5%的标准值。投标请参照一级能效的相关设备生产标准值。

疑问2：招标文件要求高压及高压中性点以及低压套管均采用玻璃钢干式电容型， 请明确高压、高压中性点、低压套管外套采用复合外套还是瓷外套？
回复：高压、高压中性点、低压套管外套均采用复合外套。
疑问3：招标文件中1.项目货物技术参数特性表要求中性点接地方式为高压中性 点直接接地，低压中性点不接地或经消弧线圈接地，在2.5项目货物使用环境条 件表中要求系统中性点接地方式为经消弧线圈接地，矛盾，本项目不含低压中性 点，请明确接地方式是否按高压经中性点成套装置接地，低压不考虑？
回复：高压经中性点成套装置接地（直接接地系统），低压经消弧线圈接地（母线侧安装）。
安徽安天利信工程管理股份有限公司

2025年10月24日

