合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目110KV变电所二期10KV开关柜及配套装置 疑问回复（一）
疑问1：招标文件中的“招标内容及要求”与10KV户内金属铠装中置式开关柜招标技术规范中的“货物需求及供货范围一览表”内容不一致，以何为准？
回复：“货物需求及供货范围一览表”按招标文件要求内容增加了1台备用手车。
疑问2：招标文件中注明本次招标范围：10KV开关柜、电容补偿柜、消弧线圈接地变成套装置。但招标文件中的“招标内容及要求”中无电容不常规及消弧线圈接地变成套装置。请问以何为准？
回复：本次招标货物清单详见招标文件第五章“招标内容及要求”中1.1，1.2，1.3条中所列的内容，请以此为准。
疑问3：综上原因，为统一报价，请提供具体的招标清单。
回复：本次招标货物清单详见招标文件第五章“招标内容及要求”中1.1，1.2，1.3条中所列的内容，请以此为准。
疑问4：“招标内容及要求”中的“和一期隔离柜并柜”，“和一期出线柜并柜”所用铜排是否按本次招标10KV开关柜主母排TMY-100*10规格报价？
回复：前期开关柜母排是双根TMY-80*10，并柜按本期单根TMY-100*10配置即可。
疑问5：图纸中接地开关JN15-12/31.5KA要求配传感器瓷瓶及辅助接点，但瓷瓶就不能配传感器，只有环氧树脂的才能配传感器。请问是否可以改为环氧树脂型的？
回复：可以改为环氧树脂型的。

安徽安天利信工程管理股份有限公司

2025年10月31日

