合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目110KV变电所二期10KV开关柜及配套装置 疑问回复（二）
疑问1：本次招标清单中部分配电柜存在与一期并柜需求，但招标文件所提供图纸中并未提供此部分一期配电设备的铜排具体布置图，请补充提供有并柜要求的一期配电设备铜排图纸或提供此部分需求的铜排规格及米数？
回复：一期铜排为双拼TMY-100×10。联络隔离柜和开关柜室布置图见下图。光伏柜无具体图纸，现场图片见下图，并柜需根据布置图估算铜排长度。
[image: image1.png]Sl 2 59% ZRNANKY 22 -8x

I
=T (@
g I "
@ 3 e =»
¢ |
Rt o=

B 0E AfET
] 1730





[image: image2.png]11400 1000, 1000,800,800, 1000, 800,800,800,800,800,800,10p0 2200
R EERRRES

11000

T ! ! TTUTTTTTT

i
[ | —

TI00:10008 %%

]

-
ot s 'm :mﬁ
!
!

— r,,T,, I
nes;wl

|
-t"

11000

[
| R A AR BR 18R (4R (&R p4isinae) ®
! !

11001000853

2800 l 1450 { 2500 I 1450 l 2800

il = i =
1 1

2400 SOO\BOO\WOOO\BOO\BOO‘ 2200 ‘ 4800 800\800\800\BOU\BOO\BOO\EOO\BOO‘BOU\BOO 2400

24000

|l |=





[image: image3.png]



安徽安天利信工程管理股份有限公司

2025年11月4日

